ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматизированных приборов коммерческого учета узла автоматизированного узла тепло-водоресурсов

на объектах ООО "ЗСК" (далее - АУТВР)

| Заказчик | ООО «ЗСК» |
| --- | --- |
| Исполнитель | Внешний подряд |
| Предмет | Техническое обслуживание автоматизированных приборов коммерческого учета узла АУТВР на объектах ООО «ЗСК» |
| 1. Цель закупки | Поддержание в технически исправном состоянии автоматизированных приборов коммерческого учета узла АУТВР (автоматизированный узел тепло-водоресурсов) ООО «ЗСК» |
| 2. Объем закупки | 46 единиц оборудования на 11 объектах ООО «ЗСК» согласно графику расчета. |
| 3. Объекты заказчика | АБК-1, АБК-2, ШПУ-1, ШПУ-2, ШПУ-5, ШСУ МГР, СУ ТРС, ПКУ, Эл. цех ПЭМУ-1, СШУ НШСС |
| 4. Нормативное регулирование | Обслуживание приборов коммерческого учета узла АУТВР осуществляется в соответствии с: Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511; - Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 N 811; - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н; - Государственные элементарные сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп 81-05-02-20017; - ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения»; - Технический стандарт СТТ-8-2009 «Эксплуатация и техническое обслуживание систем учета энергоресурсов в коммунальной энергетике»; - Стандарт организации СТО 56947007-29.240.128-2012 (применительно); -Территориальные сметные нормативы ТСН 2001.14-11 «Глава 14. Техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства»; - Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, разработанным ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» (М., Центр муниципальной экономики и права, 2015); - Организация коммерческого учета тепловой энергии происходит на основании Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034. - Поверка оборудования узла обязана производится в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», согласно которой поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели. - Мероприятия по техническому обслуживанию оборудования узла АУТВР осуществляются на основании руководств заводов-изготовителей по его эксплуатации. |
| 5. Состав услуг | 5.1. Техническое обслуживание: (выполняется ежемесячно). 5.1.1. Предварительный анализ работы узла АУТВР (просмотр параметров на дисплее вычислителя). 5.1.2. Внешний осмотр и проверка: - целостности кабельных линий; - наличия неисправностей и нарушений в работе приборов; - отсутствия механических повреждений приборов и их залитий; - сохранности пломб на узле АУТВР (при каких-либо нарушениях целостности или отсутствии любого вида пломб составление акта в присутствии заказчика). 5.1.3. Подтяжка контактов элементов питания оборудования узла АУТВР (при необходимости). 5.1.4. Контроль: - параметров теплоснабжения (расход, давление, температура); - напряжения элементов питания узла АУТВР (при необходимости). 5.1.5. Ведение архива показаний теплосчетчика, вычислителя. 5.1.6. Распечатка и передача заказчику отчётов о накопленных теплосчетчиками, вычислителями данных в срок с 21 по 25 число каждого месяца. 5.1.7. При нарушении правил эксплуатации узла АУТВР - составление акта в произвольной форме в присутствии представителей заказчика. 5.1.8. Разработка замечаний/предложений по эксплуатации систем ТВС (при наличии). 5.1.9. Планово-предупредительные услуги: (выполняется 1 раз в год, перед началом отопительного периода) 5.1.9.1. Перекрытие потока воды к узлу АУТВР совместно с организацией, осуществляющей техническое обслуживание сетей ТВС Заказчика. 5.1.9.2. Контроль параметров теплоснабжения (расход, давление, температура) и напряжения элементов питания узла АУТВР аналогично п. 5.1.5. 5.1.9.3. Расходомеры вихревой, вихреаккустический электромагнитный и прочие, счетчик воды с импульсным выходным сигналом: - промывка, при необходимости, проточной части чистой водой либо с применением следующих растворов: смеси фосфорной кислоты, технической молочной кислоты, ортофосфорной кислоты (в зависимости от типа расходомера в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя) с демонтажем и обратной установкой; - промывка, при необходимости, внутренней поверхности измерительных участков. 5.1.9.4. преобразователь давления: - проверка работоспособности; - ревизия блока питания, контроль мультиметром напряжения. 5.1.9.5. Преобразователь температуры: - заливка масла в гильзы преобразователя температуры (тип масла в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя); - измерение сопротивления датчиков температуры мультиметром. 5.1.9.6. Проверка качества напряжения блоков питания (при их наличии). 5.1.9.7. Запуск воды с общего вентиля к узлу АУТВР совместно с организацией, осуществляющей техническое обслуживание сетей ТВС Заказчика. 5.1.9.8. Подтяжка всех контактов (контактов питания, связи) оборудования узла АУТВР. 5.1.9.9. Проверка работоспособности узла АУТВР. 5.1.9.10. Распечатка и передача заказчику отчётов о накопленных теплосчетчиками, вычислителями данных в срок, указанный в пункте 5.1.6. 5.1.9.11 Чистка узла. 5.1.9.12. Программирование тепловычислителя. 5.2. Метрологическая поверка оборудования узла АУТВР 5.2.1. Поверка теплосчетчика: - демонтаж теплосчетчика, отключение кабельной линии; - монтаж (установка) технологической вставки (катушка); - поверка теплосчетчика на заводе-изготовителе либо в иной организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений; - демонтаж технологической вставки (катушка) Исполнителя; - монтаж поверенного теплосчетчика, подключение кабельной линии. - включение поверенного теплосчетчика и тестирование работы узла АУТВР. 5.2.2. Поверка вычислителя: - демонтаж вычислителя, отключение кабельной линии; - монтаж (установка) технологической вставки (катушка); - поверка вычислителя на заводе-изготовителе либо в иной организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений; - демонтаж технологической вставки (катушка) Исполнителя; - монтаж поверенного вычислителя, подключение кабельной линии. - включение поверенного вычислителя и тестирование работы узла АУТВР. 5.2.3. Поверка расходомера: - демонтаж расходомера, отключение кабельной линии; - очистка фланцев расходомера от старых прокладок (тип и материал прокладок в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя); - монтаж (установка) технологической вставки (катушка); - очистка проточной части расходомера от отложений и загрязнений, аналогично п. 5.1.9.3.; - поверка расходомера на заводе-изготовителе либо в иной организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений; - демонтаж технологической вставки (катушка) Исполнителя; - монтаж поверенного расходомера, подключение кабельной линии; - включение поверенного расходомера и тестирование работы узла АУТВР. 5.2.4. Поверка преобразователя давления: - демонтаж преобразователя давления, отключение кабельной линии; - поверка преобразователя давления на заводе-изготовителе либо в иной организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений; - монтаж поверенного преобразователя давления, подключение кабельной линии; - включение поверенного преобразователя давления и тестирование работы узла АУТВР. 5.2.5. Поверка преобразователя температуры: - демонтаж преобразователя температуры, отключение кабельной линии; - поверка преобразователя температуры на заводе-изготовителе либо в иной организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений; - монтаж поверенного преобразователя температуры, подключение кабельной линии; - включение поверенного преобразователя температуры и тестирование работы узла АУТВР. 5.2.6. Участие совместно с представителем ресурсоснабжающей организации в процедуре повторного допуска узла АУТВР в эксплуатацию и коммерческий учет. 5.3. Пусконаладочные работы 5.3.1. Пусконаладочные работы узла АУТВР выполняются как после проведения метрологической поверки оборудования, так и по завершению оказанных услуг по ремонту оборудования. 5.3.2. При проведении пусконаладочных работ выполняются: - проверка правильности подключения, фазировки всех элементов узла АУТВР; - проверка поступления сигнала от всех элементов узла АУТВР; - проверка правильности показаний элементов узла АУТВР, - конфигурирование параметров теплосчетчика, вычислителя; - сбор необходимого архива показаний для повторного допуска узла АУТВР в эксплуатацию и коммерческий учет. 5.4. Демонтаж/Монтаж оборудования с отключением линий связи - При демонтаже приборов учета, осуществить перекрытие потока воды к узлу АУТВР совместно с организацией, осуществляющей техническое обслуживание сетей ТВС заказчика. 5.5. В случае необходимости проведения ремонта оборудования узла АУТВР, Исполнитель сообщает Заказчику о неисправности (отражая в акте в произвольной форме). |
| 6. Основные требования к оказанию услуг | Оказание услуг и наладка оборудования выполняются материалами и техническими средствами исполнителя и включается в стоимость работ. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в последующей работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников заказчика. В ходе оказания услуг необходимо соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций заказчика. Исполнитель должен использовать при оказании услуг спецодежду и средства специальной защиты. Исполнитель должен обеспечить выполнение на территории заказчика мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. По завершении услуг подрядчик производит уборку помещения (территории) и вывоз мусора, где оказывал оказание услуг. Оказание услуг должны производиться работниками организации с необходимыми допусками к работам. При выполнении работ исполнитель не должен нарушать целостности помещения и причинять вред имуществу заказчика. |
| 7. Результаты и форма их предоставления | Результатом оказания услуг является подписанный сторонами Акт сдачи-приемки оказания услуг за отчетный период |
| 8. Порядок рассмотрения и приёмки оказанных услуг | Приемка оказанных услуг производится на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки оказания услуг за отчетный период |
| 9. Срок оказания услуг | С даты заключения договора по 31.12.2026 |